## SGF_Parameters
TDIF_1_Side1 | TDIF_1_Side2 | TDIF_1_Side3 | TDIF_1_KschemeSide1 | TDIF_1_KschemeSide2 | TDIF_1_KschemeSide3 | TDIF_1_Equaliz3I0s1 | TDIF_1_Equaliz3I0s2 | TDIF_1_Equaliz3I0s3 | CTR_UIRZ_1_RCTR1_EnaDis | CTR_UIRZ_1_RCTR1_EnaDis_ctbreak | CTR_UIRZ_1_RCTR2_EnaDis | CTR_UIRZ_1_RCTR2_EnaDis_ctbreak | CTR_UIRZ_1_RCTR3_EnaDis | CTR_UIRZ_1_RCTR3_EnaDis_ctbreak | TDIF_1_PDIF1_EnaDis | TDIF_1_PDIF1_RstMod | TDIF_1_PDIF1_EnaDisSelec | TDIF_1_PDIF2_EnaDis | TDIF_1_HF2PHAR1_RegBlock | TDIF_1_HF5PHAR1_RegBlock | TDIF_1_RCTR1_EnaDis | TPRMOFFLVLGC_1_PTRC1_EnaDis | TPRMOFFLVLGC_1_RBRE1_EnaDis
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## Settings
CTR_UIRZ_1_RCTR1_Tbrk | CTR_UIRZ_1_RCTR1_Tasym | CTR_UIRZ_1_RCTR1_Inom | CTR_UIRZ_1_RCTR1_Imin | CTR_UIRZ_1_RCTR1_Ksym | CTR_UIRZ_1_RCTR1_LIsym | CTR_UIRZ_1_RCTR2_Tbrk | CTR_UIRZ_1_RCTR2_Tasym | CTR_UIRZ_1_RCTR2_Inom | CTR_UIRZ_1_RCTR2_Imin | CTR_UIRZ_1_RCTR2_Ksym | CTR_UIRZ_1_RCTR2_LIsym | CTR_UIRZ_1_RCTR3_Tbrk | CTR_UIRZ_1_RCTR3_Tasym | CTR_UIRZ_1_RCTR3_Inom | CTR_UIRZ_1_RCTR3_Imin | CTR_UIRZ_1_RCTR3_Ksym | CTR_UIRZ_1_RCTR3_LIsym | TDIF_1_Sbase | TDIF_1_Unom1 | TDIF_1_Unom2 | TDIF_1_Unom3 | TDIF_1_IprimSide1 | TDIF_1_IprimSide2 | TDIF_1_IprimSide3 | TDIF_1_Inomterm1 | TDIF_1_Inomterm2 | TDIF_1_Inomterm3 | TDIF_1_IsecSide1 | TDIF_1_IsecSide2 | TDIF_1_IsecSide3 | TDIF_1_ConnGr1 | TDIF_1_ConnGr2 | TDIF_1_ConnGr3 | TDIF_1_PDIF1_Top | TDIF_1_PDIF1_Iop | TDIF_1_PDIF1_IopCSS | TDIF_1_PDIF1_Irest1 | TDIF_1_PDIF1_Irest2 | TDIF_1_PDIF1_Krest1 | TDIF_1_PDIF1_Krest2 | TDIF_1_PDIF2_Top | TDIF_1_PDIF2_Iop | TDIF_1_HF2PHAR1_Tret | TDIF_1_HF2PHAR1_Tblock | TDIF_1_HF2PHAR1_K2Hdiv1H | TDIF_1_HF5PHAR1_Tret | TDIF_1_HF5PHAR1_Tblock | TDIF_1_HF5PHAR1_K5Hdiv1H | TDIF_1_RCTR1_Top | TDIF_1_RCTR1_Iop
0 | 0 | 5 | 0.05 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 5 | 0.05 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 5 | 0.05 | 0.5 | 0.02 | 10 | 35 | 10.5 | 10.5 | 750 | 3000 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 3 | 0.25 | 0.7 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.1

## Inputs
DI_ControllerDisable | DI_CTR_UIRZ | DI_CTR_RCTR1 | DI_CTR_RCTR2 | DI_CTR_RCTR3 | DI_TDIF | DI_RESPDIF | DI_RESPDIF_Sign | DI_INSPDIF | DI_INSPDIF_Sign | DI_ATDIFRCTR | DI_TPRMOFFLVLGC | DI_TJNTPTRC | DI_JNTRBRE | IA | dIA | IB | dIB | IC | dIC | IA1 | dIA1 | IB1 | dIB1 | IC1 | dIC1 | IA2harm | IB2harm | IC2harm | IA5harm | IB5harm | IC5harm
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 240 | 0.5 | 120 | 0.46 | 0 | 0.46 | 240 | 0.46 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Outputs
CTR_UIRZ_1_RCTR1_FuncEnabled | CTR_UIRZ_1_RCTR1_FuncOperDisabled | CTR_UIRZ_1_RCTR1_StrBrkCF | CTR_UIRZ_1_RCTR1_OpBrkCF | CTR_UIRZ_1_RCTR1_StrAsymCF | CTR_UIRZ_1_RCTR1_OpAsymCF | CTR_UIRZ_1_RCTR2_FuncEnabled | CTR_UIRZ_1_RCTR2_FuncOperDisabled | CTR_UIRZ_1_RCTR2_StrBrkCF | CTR_UIRZ_1_RCTR2_OpBrkCF | CTR_UIRZ_1_RCTR2_StrAsymCF | CTR_UIRZ_1_RCTR2_OpAsymCF | CTR_UIRZ_1_RCTR3_FuncEnabled | CTR_UIRZ_1_RCTR3_FuncOperDisabled | CTR_UIRZ_1_RCTR3_StrBrkCF | CTR_UIRZ_1_RCTR3_OpBrkCF | CTR_UIRZ_1_RCTR3_StrAsymCF | CTR_UIRZ_1_RCTR3_OpAsymCF | CTR_UIRZ_1_CTR_UIRZ_CurCircFlt | TDIF_1_PDIF2_FuncEnabled | TDIF_1_PDIF2_FuncOperDisabled | TDIF_1_PDIF2_StrPhA | TDIF_1_PDIF2_OpPhA | TDIF_1_PDIF2_OpPhAOnSignal | TDIF_1_PDIF2_DE_IA | TDIF_1_PDIF2_StrPhB | TDIF_1_PDIF2_OpPhB | TDIF_1_PDIF2_OpPhBOnSignal | TDIF_1_PDIF2_DE_IB | TDIF_1_PDIF2_StrPhC | TDIF_1_PDIF2_OpPhC | TDIF_1_PDIF2_OpPhCOnSignal | TDIF_1_PDIF2_DE_IC | TDIF_1_PDIF2_Str | TDIF_1_PDIF2_OpOnSignal | TDIF_1_PDIF2_Op | TDIF_1_PDIF1_FuncEnabled | TDIF_1_PDIF1_FuncOperDisabled | TDIF_1_PDIF1_StrPhA | TDIF_1_PDIF1_OpPhA | TDIF_1_PDIF1_OpPhAOnSignal | TDIF_1_PDIF1_DE_IA | TDIF_1_PDIF1_StrPhB | TDIF_1_PDIF1_OpPhB | TDIF_1_PDIF1_OpPhBOnSignal | TDIF_1_PDIF1_DE_IB | TDIF_1_PDIF1_StrPhC | TDIF_1_PDIF1_OpPhC | TDIF_1_PDIF1_OpPhCOnSignal | TDIF_1_PDIF1_DE_IC | TDIF_1_PDIF1_Str | TDIF_1_PDIF1_OpOnSignal | TDIF_1_PDIF1_Op | TDIF_1_HF2PHAR1_Str2HIa | TDIF_1_HF2PHAR1_Str2HIb | TDIF_1_HF2PHAR1_Str2HIc | TDIF_1_HF2PHAR1_Str2H | TDIF_1_HF5PHAR1_Str5HIa | TDIF_1_HF5PHAR1_Str5HIb | TDIF_1_HF5PHAR1_Str5HIc | TDIF_1_HF5PHAR1_Str5H | TDIF_1_RCTR1_FuncEnabled | TDIF_1_RCTR1_FuncOperDisabled | TDIF_1_RCTR1_CurCircAlmPhA | TDIF_1_RCTR1_CurCircAlmPhB | TDIF_1_RCTR1_CurCircAlmPhC | TDIF_1_RCTR1_CurCircAlm | TDIF_1_RCTR1_CurCircFltGen | TPRMOFFLVLGC_1_PTRC1_FuncEnabled | TPRMOFFLVLGC_1_PTRC1_FuncOperDisabled | pusk_ptrc1_tprmofflvlgc | TPRMOFFLVLGC_1_PTRC1_Op | TPRMOFFLVLGC_1_RBRE1_FuncEnabled | TPRMOFFLVLGC_1_RBRE1_FuncOperDisabled | TPRMOFFLVLGC_1_RBRE1_BlkOp | DZT2_LVALH_1_CALH1_Alarm | diffA | restA | diffB | restB | diffC | restC
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.55 | 0.73