ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ

№

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Параметры для проверки функций Д2Г, Д5Г	5

1.1 Режим №1	5

1.2 Режим №2	9

1.3 Режим №3	9

1.4 Режим №4	9

1.5 Режим №5	9

1.6 Режим №6	9

1.7 Режим №7	9

1.8 Режим №8	9

1.9 Режим №9	10

1.10 Режим №10	10

1.11 Режим №11	10

1.12 Режим №12	10

1.13 Режим №13	10

2.	Параметры для проверки функции КЦТст1	11

2.1 Режим №1	11

2.2 Режим №2	15

2.3 Режим №3	15

2.4 Режим №4	15

2.5 Режим №5	15

2.6 Режим №6	15

2.7 Режим №7	15

2.8 Режим №8	15

2.9 Режим №9	16

2.10 Режим №10	16

2.11 Режим №11	16

3.	Параметры для проверки функций КЦТст2, КЦТст3	17

3.1 Режим №1	17

3.2 Режим №2	21

3.3 Режим №3	21

3.4 Режим №4	21

3.5 Режим №5	21

3.6 Режим №6	21

3.7 Режим №7	21

3.8 Режим №8	21

3.9 Режим №9	22

3.10 Режим №10	23

3.11 Режим №11	23

3.12 Режим №12	23

3.13 Режим №13	23

3.14 Режим №14	23

3.15 Режим №15	23

3.16 Режим №16	23

3.17 Режим №17	24

3.18 Режим №18	24

3.19 Режим №19	24

4.	Параметры для проверки функции ДТО	26

4.1 Режим №1	26

4.2 Режим №2	30

4.3 Режим №3	30

4.4 Режим №4	30

4.5 Режим №5	30

4.6 Режим №6	30

4.7 Режим №7	30

4.8 Режим №8	30

4.9 Режим №9	31

4.10 Режим №10	31

5.	Параметры для проверки функции ДТЗт. Часть 1	32

5.1 Режим №1	32

5.2 Режим №2	36

5.3 Режим №3	36

5.4 Режим №4	36

5.5 Режим №5	36

5.6 Режим №6	36

5.7 Режим №7	36

5.8 Режим №8	36

5.9 Режим №9	37

5.10 Режим №10	37

6.	Параметры для проверки функции ДТЗт. Часть 2	38

6.1 Режим №1	38

6.2 Режим №2	42

6.3 Режим №3	42

6.4 Режим №4	42

6.5 Режим №5	42

6.6 Режим №6	42

6.7 Режим №7	42

6.8 Режим №8	42

6.9 Режим №9	43

6.10 Режим №10	43

6.11 Режим №11	43

7.	Параметры для проверки функции ДТЗт. Часть 3	44

7.1 Режим №1	44

7.2 Режим №2	48

7.3 Режим №3	48

7.4 Режим №4	48

7.5 Режим №5	48

7.6 Режим №6	49

7.7 Режим №7	50

7.8 Режим №8	51

7.9 Режим №9	52

7.10 Режим №10	52

7.11 Режим №11	52

7.12 Режим №12	52

7.13 Режим №13	52

Параметры для проверки функций Д2Г, Д5Г

Режим №1

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторона 1 (Сторона 1) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Сторона 2 (Сторона 2) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Сторона 3 (Сторона 3) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 (KсхемСт1) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 (KсхемСт2) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 (KсхемСт3) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Базисная мощность (Sbase) | - | 1,0 ... 500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 | 10,0 |

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ) | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | 0 |
| Режим блокировки (Реж_блок) | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | 4 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср) | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,20 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр) | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 1,20 |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | 0,25 |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (Iт1) | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,70 |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (Iт2) | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Дифференциальный ток срабатывания (Iср) | I> | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 | 4,0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih2/Ih1) | I2г/I1г> | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 | 0,20 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 4,00 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih5/Ih1) | I5г/I1г> | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 | 0,30 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 4,00 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Контроль исправности токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Параметры стороны 1 (Параметры стороны 1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 1 (Uном1) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 35,0 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 (IпервСт1) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 750 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 (IвторСт1) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 1 (Компенс3I0ст1) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 1 (Nсх1) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 0 |

Параметры стороны 2 (Параметры стороны 2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 2 (Uном2) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 10,5 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 (IпервСт2) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 (IвторСт2) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 2 (Компенс3I0ст2) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 2 (Nсх2) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 6 |

Параметры стороны 3 (Параметры стороны 3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 3 (Uном3) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 10,5 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 (IпервСт3) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 (IвторСт3) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 3 (Компенс3I0ст3) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 3 (Nсх3) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 6 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №12

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih2/Ih1) | I2г/I1г> | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 | 0,20 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 4,00 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih5/Ih1) | I5г/I1г> | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 | 0,30 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 4,00 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №13

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции КЦТст1

Режим №1

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторона 1 (Сторона 1) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Сторона 2 (Сторона 2) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Сторона 3 (Сторона 3) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 (KсхемСт1) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 (KсхемСт2) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 (KсхемСт3) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Базисная мощность (Sbase) | - | 1,0 ... 500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 | 10,0 |

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ) | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | 0 |
| Режим блокировки (Реж_блок) | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | 1 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср) | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,20 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр) | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 1,20 |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | 0,25 |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (Iт1) | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,70 |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (Iт2) | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Дифференциальный ток срабатывания (Iср) | I> | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 | 4,0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih2/Ih1) | I2г/I1г> | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 | 0,20 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 0,50 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih5/Ih1) | I5г/I1г> | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 | 0,30 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 0,50 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Контроль исправности токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Параметры стороны 1 (Параметры стороны 1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 1 (Uном1) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 35,0 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 (IпервСт1) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 750 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 (IвторСт1) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 1 (Компенс3I0ст1) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 1 (Nсх1) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 0 |

Параметры стороны 2 (Параметры стороны 2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 2 (Uном2) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 10,5 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 (IпервСт2) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 (IвторСт2) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 2 (Компенс3I0ст2) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 2 (Nсх2) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 6 |

Параметры стороны 3 (Параметры стороны 3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 3 (Uном3) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 10,5 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 (IпервСт3) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 (IвторСт3) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 3 (Компенс3I0ст3) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 3 (Nсх3) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 6 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функций КЦТст2, КЦТст3

Режим №1

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторона 1 (Сторона 1) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Сторона 2 (Сторона 2) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Сторона 3 (Сторона 3) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 (KсхемСт1) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 (KсхемСт2) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 (KсхемСт3) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Базисная мощность (Sbase) | - | 1,0 ... 500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 | 10,0 |

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ) | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | 0 |
| Режим блокировки (Реж_блок) | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | 1 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср) | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,20 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр) | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 1,20 |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | 0,25 |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (Iт1) | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,70 |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (Iт2) | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Дифференциальный ток срабатывания (Iср) | I> | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 | 4,0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih2/Ih1) | I2г/I1г> | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 | 0,20 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 0,50 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih5/Ih1) | I5г/I1г> | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 | 0,30 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 0,50 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Контроль исправности токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Параметры стороны 1 (Параметры стороны 1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 1 (Uном1) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 35,0 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 (IпервСт1) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 750 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 (IвторСт1) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 1 (Компенс3I0ст1) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 1 (Nсх1) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 0 |

Параметры стороны 2 (Параметры стороны 2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 2 (Uном2) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 10,5 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 (IпервСт2) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 (IвторСт2) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 2 (Компенс3I0ст2) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 2 (Nсх2) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 6 |

Параметры стороны 3 (Параметры стороны 3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 3 (Uном3) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 10,5 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 (IпервСт3) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 (IвторСт3) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 3 (Компенс3I0ст3) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 3 (Nсх3) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 6 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №12

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №13

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №14

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №15

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №16

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №17

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №18

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №19

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ДТО

Режим №1

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторона 1 (Сторона 1) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Сторона 2 (Сторона 2) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Сторона 3 (Сторона 3) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 (KсхемСт1) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 (KсхемСт2) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 (KсхемСт3) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Базисная мощность (Sbase) | - | 1,0 ... 500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 | 10,0 |

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ) | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | 0 |
| Режим блокировки (Реж_блок) | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | 1 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср) | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,20 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр) | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 1,20 |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | 0,25 |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (Iт1) | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,70 |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (Iт2) | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Дифференциальный ток срабатывания (Iср) | I> | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 | 4,0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih2/Ih1) | I2г/I1г> | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 | 0,20 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 0,50 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih5/Ih1) | I5г/I1г> | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 | 0,30 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 0,50 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Контроль исправности токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Параметры стороны 1 (Параметры стороны 1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 1 (Uном1) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 35,0 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 (IпервСт1) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 750 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 (IвторСт1) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 1 (Компенс3I0ст1) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 1 (Nсх1) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 0 |

Параметры стороны 2 (Параметры стороны 2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 2 (Uном2) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 10,5 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 (IпервСт2) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 (IвторСт2) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 2 (Компенс3I0ст2) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 2 (Nсх2) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 6 |

Параметры стороны 3 (Параметры стороны 3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 3 (Uном3) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 10,5 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 (IпервСт3) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 (IвторСт3) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 3 (Компенс3I0ст3) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 3 (Nсх3) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 6 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Дифференциальный ток срабатывания (Iср) | I> | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 | 4,0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ДТЗт. Часть 1

Режим №1

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторона 1 (Сторона 1) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Сторона 2 (Сторона 2) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Сторона 3 (Сторона 3) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 (KсхемСт1) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 (KсхемСт2) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 (KсхемСт3) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Базисная мощность (Sbase) | - | 1,0 ... 500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 | 10,0 |

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ) | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | 0 |
| Режим блокировки (Реж_блок) | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | 1 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср) | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,20 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр) | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 1,20 |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | 0,25 |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (Iт1) | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,70 |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (Iт2) | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Дифференциальный ток срабатывания (Iср) | I> | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 | 4,0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih2/Ih1) | I2г/I1г> | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 | 0,20 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 0,50 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih5/Ih1) | I5г/I1г> | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 | 0,30 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 0,50 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Контроль исправности токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Параметры стороны 1 (Параметры стороны 1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 1 (Uном1) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 35,0 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 (IпервСт1) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 750 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 (IвторСт1) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 1 (Компенс3I0ст1) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 1 (Nсх1) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 0 |

Параметры стороны 2 (Параметры стороны 2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 2 (Uном2) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 10,5 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 (IпервСт2) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 (IвторСт2) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 2 (Компенс3I0ст2) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 2 (Nсх2) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 6 |

Параметры стороны 3 (Параметры стороны 3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 3 (Uном3) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 10,5 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 (IпервСт3) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 (IвторСт3) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 3 (Компенс3I0ст3) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 3 (Nсх3) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 6 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ) | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | 0 |
| Режим блокировки (Реж_блок) | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | 1 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср) | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,20 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр) | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 1,20 |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | 0,25 |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (Iт1) | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,70 |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (Iт2) | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ДТЗт. Часть 2

Режим №1

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторона 1 (Сторона 1) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Сторона 2 (Сторона 2) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Сторона 3 (Сторона 3) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 (KсхемСт1) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 (KсхемСт2) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 (KсхемСт3) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Базисная мощность (Sbase) | - | 1,0 ... 500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 | 10,0 |

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ) | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | 0 |
| Режим блокировки (Реж_блок) | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | 1 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср) | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,20 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр) | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 1,20 |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | 0,25 |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (Iт1) | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,70 |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (Iт2) | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Дифференциальный ток срабатывания (Iср) | I> | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 | 4,0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih2/Ih1) | I2г/I1г> | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 | 0,20 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 0,50 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih5/Ih1) | I5г/I1г> | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 | 0,30 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 0,50 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Контроль исправности токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Параметры стороны 1 (Параметры стороны 1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 1 (Uном1) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 35,0 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 (IпервСт1) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 750 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 (IвторСт1) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 1 (Компенс3I0ст1) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 1 (Nсх1) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 0 |

Параметры стороны 2 (Параметры стороны 2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 2 (Uном2) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 10,5 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 (IпервСт2) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 (IвторСт2) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 2 (Компенс3I0ст2) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 2 (Nсх2) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 6 |

Параметры стороны 3 (Параметры стороны 3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 3 (Uном3) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 10,5 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 (IпервСт3) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 (IвторСт3) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 3 (Компенс3I0ст3) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 3 (Nсх3) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 6 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ДТЗт. Часть 3

Режим №1

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторона 1 (Сторона 1) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Сторона 2 (Сторона 2) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Сторона 3 (Сторона 3) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | 1 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 (KсхемСт1) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 (KсхемСт2) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 (KсхемСт3) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | 0 |
| Базисная мощность (Sbase) | - | 1,0 ... 500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 | 10,0 |

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ) | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | 0 |
| Режим блокировки (Реж_блок) | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | 4 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср) | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,20 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр) | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 1,20 |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | 0,25 |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (Iт1) | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,70 |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (Iт2) | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Дифференциальный ток срабатывания (Iср) | I> | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 | 4,0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Детектор второй гармоники (Д2Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih2/Ih1) | I2г/I1г> | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 | 0,20 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 0,50 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Детектор пятой гармоники (Д5Г)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih5/Ih1) | I5г/I1г> | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 | 0,30 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | 0,50 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | 0,500 |

Контроль исправности токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Параметры стороны 1 (Параметры стороны 1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 1 (Uном1) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 35,0 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 (IпервСт1) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 750 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 (IвторСт1) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 1 (Компенс3I0ст1) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 1 (Nсх1) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 0 |

Параметры стороны 2 (Параметры стороны 2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 2 (Uном2) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 10,5 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 (IпервСт2) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 (IвторСт2) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 2 (Компенс3I0ст2) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 2 (Nсх2) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 6 |

Параметры стороны 3 (Параметры стороны 3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 3 (Uном3) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | 10,5 |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 (IпервСт3) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 (IвторСт3) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 3 (Компенс3I0ст3) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | 0 |
| Векторная группа стороны 3 (Nсх3) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | 6 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Контроль исправности токовых цепей стороны 1 (КЦТст1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 2 (КЦТст2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Контроль исправности токовых цепей стороны 3 (КЦТст3)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10 ... 0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ) | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | 0 |
| Режим блокировки (Реж_блок) | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | 1 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср) | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,20 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр) | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 1,20 |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | 0,25 |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (Iт1) | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,70 |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (Iт2) | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ) | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | 0 |
| Режим блокировки (Реж_блок) | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | 2 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср) | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,20 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр) | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 1,20 |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | 0,25 |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (Iт1) | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,70 |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (Iт2) | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ) | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | 0 |
| Режим блокировки (Реж_блок) | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | 3 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср) | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,20 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр) | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 1,20 |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | 0,25 |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (Iт1) | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,70 |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (Iт2) | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ) | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | 0 |
| Режим блокировки (Реж_блок) | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | 4 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср) | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,20 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр) | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 1,20 |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | 0,25 |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (Iт1) | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,70 |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (Iт2) | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Контроль исправности токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №12

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №13

Дифференциальная токовая защита (ДЗТ)

Контроль исправности токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Контроль исправности цепей тока (КЦТ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.