ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ

№

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Параметры для проверки функции УРОВ	4

1.1 Режим №1	4

1.2 Режим №2	6

1.3 Режим №3	6

1.4 Режим №4	6

1.5 Режим №5	6

1.6 Режим №6	6

1.7 Режим №7	7

1.8 Режим №8	7

1.9 Режим №9	7

1.10 Режим №10	7

1.11 Режим №11	8

1.12 Режим №12	8

1.13 Режим №13	8

1.14 Режим №14	8

1.15 Режим №15	8

1.16 Режим №16	8

1.17 Режим №17	8

1.18 Режим №18	8

1.19 Режим №19	8

1.20 Режим №20	8

1.21 Режим №21	8

2.	Параметры для проверки функций ЛО Т и ЛО ВН	10

2.1 Режим №1	10

2.2 Режим №2	12

2.3 Режим №3	12

2.4 Режим №4	12

2.5 Режим №5	12

2.6 Режим №6	12

2.7 Режим №7	13

2.8 Режим №8	13

2.9 Режим №9	13

2.10 Режим №10	13

2.11 Режим №11	13

2.12 Режим №12	14

2.13 Режим №13	14

2.14 Режим №14	15

3.	Параметры для проверки функции ЛО НН1	16

3.1 Режим №1	16

3.2 Режим №2	18

3.3 Режим №3	18

3.4 Режим №4	18

3.5 Режим №5	18

3.6 Режим №6	18

3.7 Режим №7	19

3.8 Режим №8	19

4.	Параметры для проверки функции ЛО НН2	20

4.1 Режим №1	20

4.2 Режим №2	22

4.3 Режим №3	22

4.4 Режим №4	22

4.5 Режим №5	22

4.6 Режим №6	22

4.7 Режим №7	23

4.8 Режим №8	23

5.	Параметры для проверки функции СС. Часть 1	24

5.1 Режим №1	24

5.2 Режим №2	26

5.3 Режим №3	26

5.4 Режим №4	26

5.5 Режим №5	26

5.6 Режим №6	26

5.7 Режим №7	27

5.8 Режим №8	27

5.9 Режим №9	27

5.10 Режим №10	27

5.11 Режим №11	27

5.12 Режим №12	27

5.13 Режим №13	27

5.14 Режим №14	27

5.15 Режим №15	27

5.16 Режим №16	27

6.	Параметры для проверки функции СС. Часть 2	28

6.1 Режим №1	28

6.2 Режим №2	30

6.3 Режим №3	30

6.4 Режим №4	30

6.5 Режим №5	30

Параметры для проверки функции УРОВ

Режим №1

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 | 1,00 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 | 1,00 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SG1 (Контр_полож_SG1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SG2 (Контр_полож_SG2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SG3 (Контр_полож_SG3) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ГЗ (Контр_ОТ_ГЗ) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС (Контр_ОТ_ТЗ_ТС) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 (Контр_ОТ_ЗДЗ1) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 (Контр_ОТ_ЗДЗ2) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 (Контр_ОТ_УРОВ1) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 (Контр_ОТ_УРОВ2) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 | 1,00 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 | 1,00 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Сборка сигналов (СС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №12

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №13

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №14

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №15

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №16

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №17

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №18

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №19

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №20

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №21

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 | 1,00 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 | 1,00 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Сборка сигналов (СС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функций ЛО Т и ЛО ВН

Режим №1

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 | 1,00 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 | 1,00 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SG1 (Контр_полож_SG1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SG2 (Контр_полож_SG2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SG3 (Контр_полож_SG3) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ГЗ (Контр_ОТ_ГЗ) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС (Контр_ОТ_ТЗ_ТС) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 (Контр_ОТ_ЗДЗ1) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 (Контр_ОТ_ЗДЗ2) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 (Контр_ОТ_УРОВ1) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 (Контр_ОТ_УРОВ2) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Сборка сигналов (СС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Режим №12

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №13

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Сборка сигналов (СС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №14

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ЛО НН1

Режим №1

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 | 1,00 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 | 1,00 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SG1 (Контр_полож_SG1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SG2 (Контр_полож_SG2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SG3 (Контр_полож_SG3) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ГЗ (Контр_ОТ_ГЗ) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС (Контр_ОТ_ТЗ_ТС) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 (Контр_ОТ_ЗДЗ1) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 (Контр_ОТ_ЗДЗ2) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 (Контр_ОТ_УРОВ1) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 (Контр_ОТ_УРОВ2) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Сборка сигналов (СС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ЛО НН2

Режим №1

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 | 1,00 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 | 1,00 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SG1 (Контр_полож_SG1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SG2 (Контр_полож_SG2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль положения SG3 (Контр_полож_SG3) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ГЗ (Контр_ОТ_ГЗ) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС (Контр_ОТ_ТЗ_ТС) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 (Контр_ОТ_ЗДЗ1) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 (Контр_ОТ_ЗДЗ2) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 (Контр_ОТ_УРОВ1) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 (Контр_ОТ_УРОВ2) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Сборка сигналов (СС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции СС. Часть 1

Режим №1

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 | 1,00 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 | 1,00 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль положения SG1 (Контр_полож_SG1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль положения SG2 (Контр_полож_SG2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль положения SG3 (Контр_полож_SG3) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль опер. тока цепей ГЗ (Контр_ОТ_ГЗ) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС (Контр_ОТ_ТЗ_ТС) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 (Контр_ОТ_ЗДЗ1) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 (Контр_ОТ_ЗДЗ2) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 (Контр_ОТ_УРОВ1) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 (Контр_ОТ_УРОВ2) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №12

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №13

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №14

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №15

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №16

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции СС. Часть 2

Режим №1

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 | 1,00 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 | 1,00 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Сборка сигналов (СС)

Сборка сигналов (СС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль положения SG1 (Контр_полож_SG1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль положения SG2 (Контр_полож_SG2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль положения SG3 (Контр_полож_SG3) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль опер. тока цепей ГЗ (Контр_ОТ_ГЗ) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС (Контр_ОТ_ТЗ_ТС) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 (Контр_ОТ_ЗДЗ1) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 (Контр_ОТ_ЗДЗ2) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 (Контр_ОТ_УРОВ1) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 (Контр_ОТ_УРОВ2) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.