| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ |  |
| --- | --- |
| № |  |
| Наименование продукции: | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики трансформатора «ЮНИТ-М300-ДЗТ2» |
| Тип, модель: | ЮНИТ-М319-ДЗТ2-Р02с___________________________________________ |
| Изготовитель: | ООО «Юнител Инжиниринг» |
| Вид испытаний: | Функциональные |
| Дата проведения |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Цель проведения испытаний	3

1.2 Место проведения испытаний	3

1.3 Информация об объекте испытаний	3

1.4 Период проведения испытаний	3

1.5 Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6 Нормативная документация	3

1.7 Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1 Цель испытаний	5

2.2 Подключение испытательной установки к устройству	5

2.3 Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М-300	7

2.4 Назначение выходных реле устройства ЮНИТ-М-300	9

3.	МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	12

3.1 Проверка функции УРОВ	12

3.2 Проверка функций ЛО Т и ЛО ВН	12

3.3 Проверка функции ЛО НН1	13

3.4 Проверка функции ЛО НН2	13

3.5 Проверка функции СС. Часть 1	14

3.6 Проверка функции СС. Часть 2	14

4.	РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ	16

4.1 Результат проверки функции УРОВ	16

4.2 Результат проверки функций ЛО Т и ЛО ВН	17

4.3 Результат проверки функции ЛО НН1	18

4.4 Результат проверки функции ЛО НН2	18

4.5 Результат проверки функции СС. Часть 1	19

4.6 Результат проверки функции СС. Часть 2	20

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель проведения испытаний

Проверка и подтверждение соответствия взаимосвязей функциональных блоков устройства ЮНИТ-М300-ДЗТ2 согласованной функциональной схеме устройства (далее ФСУ) версии ___ в части ЛО и УРОВ.

Место проведения испытаний

| Наименование: | ООО «Юнител Инжиниринг», ОП г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес: | 153040, г. Иваново, пр. Строителей 94 |

Информация об объекте испытаний

Идентификация объекта испытаний

| Объект испытаний 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |
| Наименование: Микропроцессорное устройство защиты защиты и автоматики трансформатора «ЮНИТ-М300-ДЗТ2» Модель:________________________________ _______________________________________ Версия ПО: _________ |  | ООО «Юнител Инжиниринг» |

| Объект испытаний 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |

Период проведения испытаний

Дата проведения испытаний:	_____________________________

Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводились при нормальных климатических условиях (температура воздуха 20±5 ºС, относительная влажность до 80%).

Нормативная документация

1. СТО 56947007-33.040.20.296-2019 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа, ПАО «ФСК ЕЭС».

2. СТО 56947007-33.040.20.297-2019 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа, ПАО «ФСК ЕЭС».

Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)

Перечень используемых СИ

| Наименование СИ | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ИО

| Наименование ИО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ВО

| Наименование ВО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ноутбук | HP ProBook 650 G2 с |  |  |
|  | загруженным ПО: |  |  |
|  | “WIRESHARK Version 2.4.2 |  |  |
|  | Network Protocol Analyzer” |  |  |

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний

Оценка корректности реализации логических взаимосвязей между функциональными блоками (ЛО Т, ЛО ВН, ЛО НН, УРОВ, СС), а также внутри этих блоков, в объеме, достаточном для проверки правильности их взаимодействия. Проверки в составе данного подраздела проводятся с использованием ИО типа «РЕТОМ-71».

2.1.2 В приложении к данному протоколу (см. файл Бланки уставок.docx) приведены выставляемые уставки и параметры для каждого режима.

Подключение испытательной установки к устройству

Перед началом испытаний необходимо подключить аналоговые, дискретные цепи терминала и испытательной установки в соответствии со схемами на рисунках Рисунок 2.1 - Рисунок 2.3 - .

Схема подключения к аналоговым цепям устройства

Схема подключения к дискретным входным цепям устройства

Схема подключения к дискретным выходным цепям устройства

Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М-300

Назначение дискретных входов на внутренние сигналы функциональной логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение дискрентых входов должно соответствовать таблицам Таблица 2.1 - - Таблица 2.6 -.

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки УРОВ

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ УРОВ ВН |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ВН |
| М3.XB:4 | М3.4 | Внешнее отключение от СО |
| М3.XB:5 | М3.5 | Пуск УРОВ внешний |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО Т и ЛО ВН

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО Т |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО Т / ЛО |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ ЛО Т / ЗАПВ |
| М3.XB:5 | М3.5 | ОВ ЛО ВН |
| М3.XB:6 | М3.6 | Внешнее отключение от СО |
| М3.XB:7 | М3.7 | Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 |
| М3.XB:9 | М3.8 | Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 |
| М3.XB:10 | М3.9 | Внешнее отключение от УРОВ НН1 |
| М3.XB:11 | М3.10 | Внешнее отключение от УРОВ НН2 |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО НН1

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО НН1 |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО НН1 / ЛО |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ |
| М3.XB:5 | М3.5 | ОВ ЛО Т / ЗАПВ |
| М3.XB:6 | М3.6 | Внешнее отключение от СО |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО НН2

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО НН2 |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО НН2 / ЛО |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ |
| М3.XB:5 | М3.5 | ОВ ЛО Т / ЗАПВ |
| М3.XB:6 | М3.6 | Внешнее отключение от СО |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки СС (часть 1)

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | Положение SA1 |
| М3.XB:3 | М3.3 | Положение SA2 |
| М3.XB:4 | М3.4 | Положение SA3 |
| М3.XB:5 | М3.5 | Положение SA4 |
| М3.XB:6 | М3.6 | Положение SG1 |
| М3.XB:7 | М3.7 | Положение SG2 |
| М3.XB:9 | М3.8 | Положение SG3 |
| М3.XB:10 | М3.9 | ОТ цепей ГЗ |
| М3.XB:11 | М3.10 | ОТ цепей ТЗ, ТС |
| М3.XB:12 | М3.11 | ОТ цепей ЗДЗ НН1 |
| М3.XB:13 | М3.12 | ОТ цепей ЗДЗ НН2 |
| М3.XB:14 | М3.13 | ОТ цепей УРОВ НН1 |
| М3.XB:15 | М3.14 | ОТ цепей УРОВ НН2 |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки СС (часть 2)

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Сигн. внешн. 1 |
| М3.XB:2 | М3.2 | Сигн. внешн. 2 |
| М3.XB:3 | М3.3 | Сигн. внешн. 3 |
| М3.XB:4 | М3.4 | Сигн. внешн. 4 |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение выходных реле устройства ЮНИТ-М-300

Назначение внутренних сигналов функциональной логики на выходные реле устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение выходных реле должно соответствовать таблицам Таблица 2.7 - - Таблица 2.11 -.

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки УРОВ

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | УРОВ: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | УРОВ: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | УРОВ: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | УРОВ: Пуск |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | УРОВ: ИО Iмакс |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | УРОВ: Сраб «на себя» |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО ВН / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО Т

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО Т / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО Т / ЛО: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО ВН / ЛО: Ввод |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО НН1

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО НН1 / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО НН1 / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО НН1 / ЛО: Отключение |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО НН1 /ЗАПВ: Ввод |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО НН1 /ЗАПВ: Оперативный вывод |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ЛО НН1 /ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО НН2

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО НН2 / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО НН2 / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО НН2 / ЛО: Отключение |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО НН2 /ЗАПВ: Ввод |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО НН2 /ЗАПВ: Оперативный вывод |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ЛО НН2 /ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки СС (часть 1 ,2)

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | СС: Вых.цепи разобраны |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | СС: БИ выведены |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | СС: ОТ сигн |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | СС: Неисп. ОТ ГЗ |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | СС: Неисп. ОТ ТЗ,ТС |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | СС: ОТ НН сигн |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | СС: Общ. внеш. сигнал |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Проверка функции УРОВ

Для проверки функции УРОВ предусматривается 21 режим. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.1 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ УРОВ ВН | ОВ ЛО ВН | Внешнее отключение от СО | Пуск УРОВ внешний | IA | IB | IC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |

Проверка функций ЛО Т и ЛО ВН

Для проверки функций ЛО Т и ЛО ВН предусматривается 14 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.2 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ЛО Т | ОВ ЛО Т / ЛО | ОВ ЛО Т / ЗАПВ | ОВ ЛО ВН | Внешнее отключение от СО | Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | Внешнее отключение от УРОВ НН1 | Внешнее отключение от УРОВ НН2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Проверка функции ЛО НН1

Для проверки функции ЛО НН1 предусматривается 8 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.3 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ЛО НН1 | ОВ ЛО НН1 / ЛО | ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ | ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Внешнее отключение от СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Проверка функции ЛО НН2

Для проверки функции ЛО НН2 предусматривается 8 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.4 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ЛО НН2 | ОВ ЛО НН2 / ЛО | ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ | ОВ ЛО Т / ЗАПВ | Внешнее отключение от СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Проверка функции СС. Часть 1

Для проверки функции СС предусматривается 16 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.5 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | Положение SA1 | Положение SA2 | Положение SA3 | Положение SA4 | Положение SG1 | Положение SG2 | Положение SG3 | ОТ цепей ГЗ | ОТ цепей ТЗ, ТС | ОТ цепей ЗДЗ НН1 | ОТ цепей ЗДЗ НН2 | ОТ цепей УРОВ НН1 | ОТ цепей УРОВ НН2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Проверка функции СС. Часть 2

Для проверки функции СС предусматривается 4 режима. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.6 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Сигн. внешн. 1 | Сигн. внешн. 2 | Сигн. внешн. 3 | Сигн. внешн. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ

Результат проверки функции УРОВ

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.1 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.7 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.1 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | УРОВ: Ввод | УРОВ: Оперативный вывод | УРОВ: Срабатывание | УРОВ: Пуск | УРОВ: ИО Iмакс | УРОВ: Сраб «на себя» | ЛО ВН / ЛО: Ввод | ЛО ВН / ЛО: Отключение | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функций ЛО Т и ЛО ВН

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.2 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.8 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.2 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЛО Т / ЛО: Ввод | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод | ЛО Т / ЛО: Пуск | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ЛО ВН / ЛО: Ввод | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод | ЛО ВН / ЛО: Отключение | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ЛО НН1

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.3 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.9 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.3 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ЛО НН1 / ЛО: Ввод | ЛО НН1 / ЛО: Оперативный вывод | ЛО НН1 / ЛО: Отключение | ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно | ЛО НН1 /ЗАПВ: Ввод | ЛО НН1 /ЗАПВ: Оперативный вывод | ЛО НН1 /ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ЛО НН2

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.4 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.10 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.4 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ЛО НН2 / ЛО: Ввод | ЛО НН2 / ЛО: Оперативный вывод | ЛО НН2 / ЛО: Отключение | ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно | ЛО НН2 /ЗАПВ: Ввод | ЛО НН2 /ЗАПВ: Оперативный вывод | ЛО НН2 /ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции СС. Часть 1

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.5 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.11 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.5 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | СС: Вых.цепи разобраны | СС: БИ выведены | СС: ОТ сигн | СС: Неисп. ОТ ГЗ | СС: Неисп. ОТ ТЗ,ТС | СС: ОТ НН сигн | СС: Общ. внеш. сигнал | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции СС. Часть 2

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.6 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.11 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.6 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | СС: Вых.цепи разобраны | СС: БИ выведены | СС: ОТ сигн | СС: Неисп. ОТ ГЗ | СС: Неисп. ОТ ТЗ,ТС | СС: ОТ НН сигн | СС: Общ. внеш. сигнал | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |