| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ |  |
| --- | --- |
| № |  |
| Наименование продукции: | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики трансформатора «ЮНИТ-М300-ДЗТ2» |
| Тип, модель: | ЮНИТ-М319-ДЗТ2-Р02с___________________________________________ |
| Изготовитель: | ООО «Юнител Инжиниринг» |
| Вид испытаний: | Функциональные |
| Дата проведения |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Цель проведения испытаний	3

1.2 Место проведения испытаний	3

1.3 Информация об объекте испытаний	3

1.4 Период проведения испытаний	3

1.5 Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6 Нормативная документация	3

1.7 Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1 Цель испытаний	5

2.2 Подключение испытательной установки к устройству	5

2.3 Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М-300	6

2.4 Назначение выходных реле устройства ЮНИТ-М-300	10

3.	МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	15

3.1 Проверка функции ЛО ГЗ РПН	15

3.2 Проверка функции ЛО ГЗоткл	15

3.3 Проверка функции ЛО ГЗсигн	16

3.4 Проверка функции ЛО ДТм	16

3.5 Проверка функции ЛО ДТо	17

3.6 Проверка функции ЛО РД	18

3.7 Проверка функции ЛО ПК	18

3.8 Проверка функции ЛО ОК	19

3.9 Проверка функции ЛО ДУм расширителя	19

3.10 Проверка функции СС	20

4.	РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ	21

4.1 Результат проверки функции ЛО ГЗ РПН	21

4.2 Результат проверки функции ЛО ГЗоткл	21

4.3 Результат проверки функции ЛО ГЗсигн	22

4.4 Результат проверки функции ЛО ДТм	23

4.5 Результат проверки функции ЛО ДТо	24

4.6 Результат проверки функции ЛО РД	25

4.7 Результат проверки функции ЛО ПК	26

4.8 Результат проверки функции ЛО ОК	27

4.9 Результат проверки функции ЛО ДУм расширителя	27

4.10 Результат проверки функции СС	28

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель проведения испытаний

Проверка и подтверждение соответствия взаимосвязей функциональных блоков устройства ЮНИТ-М300-ДЗТ2 согласованной функциональной схеме устройства (далее ФСУ) версии ___ в части  функций газовых и технологических защит.

Место проведения испытаний

| Наименование: | ООО «Юнител Инжиниринг», ОП г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес: | 153040, г. Иваново, пр. Строителей 94 |

Информация об объекте испытаний

Идентификация объекта испытаний

| Объект испытаний 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |
| Наименование: Микропроцессорное устройство защиты защиты и автоматики трансформатора «ЮНИТ-М300-ДЗТ2» Модель: Версия ПО: |  | ООО «Юнител Инжиниринг» |

| Объект испытаний 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |

Период проведения испытаний

Дата проведения испытаний:	___________________________

Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводились при нормальных климатических условиях (температура воздуха 20±5 ºС, относительная влажность до 80%).

Нормативная документация

1. СТО 56947007-33.040.20.296-2019 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа, ПАО «ФСК ЕЭС».

2. СТО 56947007-33.040.20.297-2019 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа, ПАО «ФСК ЕЭС».

Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)

Перечень используемых СИ

| Наименование СИ | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ИО

| Наименование ИО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ВО

| Наименование ВО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ноутбук | HP ProBook 650 G2 с |  |  |
|  | загруженным ПО: |  |  |
|  | “WIRESHARK Version 2.4.2 |  |  |
|  | Network Protocol Analyzer” |  |  |

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний

Оценка корректности реализации логических взаимосвязей между функциональными блоками (ЛО ГЗ, ЛО ТЗ, ЛО ТС, ЛО Т, СС, ПС), а также внутри этих блоков, в объеме, достаточном для проверки правильности их взаимодействия. Проверки в составе данного подраздела проводятся с использованием ИО типа «РЕТОМ-71».

2.1.2 В приложении к данному протоколу (см. файл Бланки уставок.docx) приведены выставляемые уставки и параметры для каждого режима.

Подключение испытательной установки к устройству

Перед началом испытаний необходимо подключить дискретные цепи терминала и испытательной установки в соответствии со схемами на рисунках Рисунок 2.1 - , Рисунок 2.2 - .

Схема подключения к дискретным входным цепям устройства

Схема подключения к дискретным выходным цепям устройства

Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М-300

Назначение дискретных входов на внутренние сигналы функциональной логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение дискрентых входов должно соответствовать таблицам Таблица 2.1 - - Таблица 2.10 -.

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗ РПН

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ГЗ РПН |
| М3.XB:3 | М3.3 | ГЗ РПН на сигн |
| М3.XB:4 | М3.4 | Конт.струйн. реле |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб. КИ ГЗ_РПН |
| М3.XB:6 | М3.6 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗоткл

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ГЗоткл |
| М3.XB:3 | М3.3 | ГЗоткл на сигн |
| М3.XB:4 | М3.4 | Откл.конт.газ. реле |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб. КИ ГЗ_откл |
| М3.XB:6 | М3.6 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗсигн

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ГЗсигн |
| М3.XB:3 | М3.3 | ГЗсигн на откл |
| М3.XB:4 | М3.4 | Сигн.конт.газ. реле |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб. КИ ГЗ_сигн |
| М3.XB:6 | М3.6 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДТм

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТЗ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ДТм |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДТм на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Авар. t масла |
| М3.XB:6 | М3.6 | Повыш. t масла |
| М3.XB:7 | М3.7 | Сраб. КИ ДТм |
| М3.XB:9 | М3.8 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДТо

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТЗ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ДТо |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДТо на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Авар. t обмотки |
| М3.XB:6 | М3.6 | Повыш. t обмотки |
| М3.XB:7 | М3.7 | Сраб. КИ ДТо |
| М3.XB:9 | М3.8 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО РД

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТЗ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО РД |
| М3.XB:4 | М3.4 | РД на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб. датч.давл. |
| М3.XB:6 | М3.6 | Сраб. КИ датч.давл. |
| М3.XB:7 | М3.7 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ПК

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТС |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ПК |
| М3.XB:4 | М3.4 | ПК на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб.пред.клапана |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ОК

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТС |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ОК |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОК на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб.отсеч.клапана |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДУм расширителя

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТС |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ДУм расшир |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДУм расшир на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Низк.ур.масла тр. |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки СС

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | Выс.ур.масла тр. |
| М3.XB:3 | М3.3 | Выс.ур.масла РПН |
| М3.XB:4 | М3.4 | Низк.ур.масла РПН |
| М3.XB:5 | М3.5 | Низк. t масла РПН |
| М3.XB:6 | М3.6 | Отказ сист.охл. |
| М3.XB:7 | М3.7 | Неиспр. сист. охл. |
| М3.XB:9 | М3.8 | Низк.ур.масла тр. |
| М3.XB:10 | М3.9 | Сраб.пред.клапана |
| М3.XB:11 | М3.10 | Сраб.отсеч.клапана |
| М3.XB:12 | М3.11 | Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 |
| М3.XB:13 | М3.12 | Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 |
| М3.XB:14 | М3.13 | Внешнее отключение от УРОВ НН1 |
| М3.XB:15 | М3.14 | Внешнее отключение от УРОВ НН2 |
| М3.XB:14 | М3.13 | Внешнее отключение от СО |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение выходных реле устройства ЮНИТ-М-300

Назначение внутренних сигналов функциональной логики на выходные реле устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение выходных реле должно соответствовать таблицам Таблица 2.11 - - Таблица 2.20 -.

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗ РПН

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | СС: ГЗ сигн |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ГЗ заблокирована |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: Низ.изол. ГЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗоткл

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | СС: ГЗ сигн |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ГЗ заблокирована |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: Низ.изол. ГЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗсигн

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | СС: ГЗ сигн |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ГЗ заблокирована |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: Низ.изол. ГЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДТм

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ДТм: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ДТм: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ДТм: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ДТм: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ДТм: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | СС: ТЗ сигн |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: Низ.изол. ТЗ |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС:ТЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДТо

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ДТо: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ДТо: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ДТо: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ДТо: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ДТо: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | СС: ТЗ сигн |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: Низ.изол. ТЗ |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС:ТЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО РД

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО РД: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО РД: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО РД: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО РД: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО РД: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | СС: ТЗ сигн |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: Низ.изол. ТЗ |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС:ТЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ПК

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ПК: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ПК: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ПК: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ПК: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | СС: ТС сигн |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ОК

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ОК: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ОК: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ОК: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ОК: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | СС: ТС сигн |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДУм расширителя

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ДУм расширителя: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ДУм расширителя: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ДУм расширителя: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | СС: ТС сигн |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки СС

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | СС: ТС сигн |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | СС: Внеш. откл |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ПС: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | Резерв |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | Резерв |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | Резерв |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | Резерв |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | Резерв |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Проверка функции ЛО ГЗ РПН

Для проверки функции ЛО ГЗ РПН предусматривается 12 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.1 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ГЗ РПН | ГЗ РПН на сигн | Конт.струйн. реле | Сраб. КИ ГЗ_РПН | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Проверка функции ЛО ГЗоткл

Для проверки функции ЛО ГЗоткл предусматривается 12 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.2 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ГЗоткл | ГЗоткл на сигн | Откл.конт.газ. реле | Сраб. КИ ГЗ_откл | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Проверка функции ЛО ГЗсигн

Для проверки функции ЛО ГЗсигн предусматривается 12 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.3 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ГЗсигн | ГЗсигн на откл | Сигн.конт.газ. реле | Сраб. КИ ГЗ_сигн | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Проверка функции ЛО ДТм

Для проверки функции ЛО ДТм предусматривается 23 режима. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.4 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ЛО ТЗ | ОВ ЛО ДТм | ДТм на сигн | Авар. t масла | Повыш. t масла | Сраб. КИ ДТм | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Проверка функции ЛО ДТо

Для проверки функции ЛО ДТо предусматривается 23 режима. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.5 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ЛО ТЗ | ОВ ЛО ДТо | ДТо на сигн | Авар. t обмотки | Повыш. t обмотки | Сраб. КИ ДТо | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Проверка функции ЛО РД

Для проверки функции ЛО РД предусматривается 13 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.6 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ЛО ТЗ | ОВ ЛО РД | РД на сигн | Сраб. датч.давл. | Сраб. КИ датч.давл. | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Проверка функции ЛО ПК

Для проверки функции ЛО ПК предусматривается 7 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.7 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ЛО ТС | ОВ ЛО ПК | ПК на сигн | Сраб.пред.клапана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Проверка функции ЛО ОК

Для проверки функции ЛО ОК предусматривается 7 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.8 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ЛО ТС | ОВ ЛО ОК | ОК на сигн | Сраб.отсеч.клапана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Проверка функции ЛО ДУм расширителя

Для проверки функции ЛО ДУм расширителя предусматривается 7 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.9 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ЛО ТС | ОВ ЛО ДУм расшир | ДУм расшир на сигн | Низк.ур.масла тр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Проверка функции СС

Для проверки функции СС предусматривается 16 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.10 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | Выс.ур.масла тр. | Выс.ур.масла РПН | Низк.ур.масла РПН | Низк. t масла РПН | Отказ сист.охл. | Неиспр. сист. охл. | Низк.ур.масла тр. | Сраб.пред.клапана | Сраб.отсеч.клапана | Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 | Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 | Внешнее отключение от УРОВ НН1 | Внешнее отключение от УРОВ НН2 | Внешнее отключение от СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ

Результат проверки функции ЛО ГЗ РПН

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.1 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.11 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.1 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание сигн | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | СС: ГЗ сигн | СС: ГЗ заблокирована | СС: Низ.изол. ГЗ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ЛО ГЗоткл

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.2 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.12 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.2 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод | ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн | ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | СС: ГЗ сигн | СС: ГЗ заблокирована | СС: Низ.изол. ГЗ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ЛО ГЗсигн

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.3 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.3 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.3 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод | ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн | ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | СС: ГЗ сигн | СС: ГЗ заблокирована | СС: Низ.изол. ГЗ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ЛО ДТм

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.4 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.4 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.4 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЛО ДТм: Ввод | ЛО ДТм: Оперативный вывод | ЛО ДТм: Срабатывание | ЛО ДТм: Срабатывание сигн | ЛО ДТм: Заблокировано | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | СС: ТЗ сигн | СС: Низ.изол. ТЗ | СС:ТЗ заблокирована | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ЛО ДТо

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.5 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.5 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.5 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЛО ДТо: Ввод | ЛО ДТо: Оперативный вывод | ЛО ДТо: Срабатывание | ЛО ДТо: Срабатывание сигн | ЛО ДТо: Заблокировано | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | СС: ТЗ сигн | СС: Низ.изол. ТЗ | СС:ТЗ заблокирована | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ЛО РД

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.6 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.6 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.6 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЛО РД: Ввод | ЛО РД: Оперативный вывод | ЛО РД: Срабатывание | ЛО РД: Срабатывание сигн | ЛО РД: Заблокировано | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | СС: ТЗ сигн | СС: Низ.изол. ТЗ | СС:ТЗ заблокирована | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ЛО ПК

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.7 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.7 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.7 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЛО ПК: Ввод | ЛО ПК: Оперативный вывод | ЛО ПК: Срабатывание | ЛО ПК: Срабатывание сигн | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | СС: ТС сигн | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ЛО ОК

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.8 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.8 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.8 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЛО ОК: Ввод | ЛО ОК: Оперативный вывод | ЛО ОК: Срабатывание | ЛО ОК: Срабатывание сигн | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | СС: ТС сигн | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ЛО ДУм расширителя

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.9 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.9 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.9 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЛО ДУм расширителя: Ввод | ЛО ДУм расширителя: Оперативный вывод | ЛО ДУм расширителя: Срабатывание | ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | СС: ТС сигн | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции СС

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.10 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.10 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.10 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | СС: ТС сигн | СС: Внеш. откл | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 1 |
| 7 |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 1 |
| 8 |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  |  |
| 11 | 0 | 1 | 0 |
| 11 |  |  |  |
| 12 | 0 | 1 | 0 |
| 12 |  |  |  |
| 13 | 0 | 1 | 0 |
| 13 |  |  |  |
| 14 | 0 | 1 | 0 |
| 14 |  |  |  |
| 15 | 0 | 1 | 0 |
| 15 |  |  |  |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  |  |  |