ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ

№

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Параметры для проверки функции ТК ЗДЗ	5

1.1 Режим №1	5

1.2 Режим №2	7

1.3 Режим №3	7

1.4 Режим №4	7

1.5 Режим №5	7

1.6 Режим №6	7

1.7 Режим №7	7

2.	Параметры для проверки функции ТО РПН	9

2.1 Режим №1	9

2.2 Режим №2	11

2.3 Режим №3	11

2.4 Режим №4	11

2.5 Режим №5	11

2.6 Режим №6	11

2.7 Режим №7	11

3.	Параметры для проверки функции ЗП. Часть 1	13

3.1 Режим №1	13

3.2 Режим №2	15

3.3 Режим №3	15

3.4 Режим №4	15

3.5 Режим №5	15

3.6 Режим №6	15

3.7 Режим №7	15

3.8 Режим №8	15

3.9 Режим №9	15

4.	Параметры для проверки функции ЗП. Часть 2	17

4.1 Режим №1	17

4.2 Режим №2	19

4.3 Режим №3	19

4.4 Режим №4	19

4.5 Режим №5	19

4.6 Режим №6	19

4.7 Режим №7	19

4.8 Режим №8	19

4.9 Режим №9	19

4.10 Режим №10	19

5.	Параметры для проверки функции РТПО. Часть 1	21

5.1 Режим №1	21

5.2 Режим №2	23

5.3 Режим №3	23

5.4 Режим №4	23

5.5 Режим №5	23

5.6 Режим №6	23

5.7 Режим №7	23

5.8 Режим №8	23

6.	Параметры для проверки функции РТПО. Часть 2	25

6.1 Режим №1	25

6.2 Режим №2	27

6.3 Режим №3	27

6.4 Режим №4	27

6.5 Режим №5	27

6.6 Режим №6	27

6.7 Режим №7	27

6.8 Режим №8	27

6.9 Режим №9	27

7.	Параметры для проверки функции ТО ЗПО. Часть 1	29

7.1 Режим №1	29

7.2 Режим №2	31

7.3 Режим №3	31

7.4 Режим №4	31

7.5 Режим №5	31

7.6 Режим №6	31

7.7 Режим №7	31

7.8 Режим №8	31

8.	Параметры для проверки функции ТО ЗПО. Часть 2	33

8.1 Режим №1	33

8.2 Режим №2	35

8.3 Режим №3	35

8.4 Режим №4	35

8.5 Режим №5	35

8.6 Режим №6	35

8.7 Режим №7	35

8.8 Режим №8	35

8.9 Режим №9	35

9.	Параметры для проверки функции ЗПО	37

9.1 Режим №1	37

9.2 Режим №2	39

9.3 Режим №3	39

9.4 Режим №4	39

9.5 Режим №5	39

9.6 Режим №6	39

9.7 Режим №7	40

9.8 Режим №8	40

9.9 Режим №9	41

9.10 Режим №10	41

9.11 Режим №11	41

9.12 Режим №12	41

9.13 Режим №13	41

Параметры для проверки функции ТК ЗДЗ

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ТО РПН

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ЗП. Часть 1

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ЗП. Часть 2

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции РТПО. Часть 1

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции РТПО. Часть 2

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ТО ЗПО. Часть 1

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ТО ЗПО. Часть 2

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ЗПО

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №12

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №13

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.