| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ |  |
| --- | --- |
| № |  |
| Наименование продукции: | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики трансформатора «ЮНИТ-М300-ДЗТ2» |
| Тип, модель: | ЮНИТ-М319-ДЗТ2-Р02с___________________________________________ |
| Изготовитель: | ООО «Юнител Инжиниринг» |
| Вид испытаний: | Функциональные |
| Дата проведения |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Цель проведения испытаний	3

1.2 Место проведения испытаний	3

1.3 Информация об объекте испытаний	3

1.4 Период проведения испытаний	3

1.5 Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6 Нормативная документация	3

1.7 Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1 Цель испытаний	5

2.2 Подключение испытательной установки к устройству	5

2.3 Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М-300	7

2.4 Назначение выходных реле устройства ЮНИТ-М-300	10

3.	МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	15

3.1 Проверка функции ТК ЗДЗ	15

3.2 Проверка функции ТО РПН	15

3.3 Проверка функции ЗП. Часть 1	15

3.4 Проверка функции ЗП. Часть 2	16

3.5 Проверка функции РТПО. Часть 1	16

3.6 Проверка функции РТПО. Часть 2	17

3.7 Проверка функции ТО ЗПО. Часть 1	17

3.8 Проверка функции ТО ЗПО. Часть 2	18

3.9 Проверка функции ЗПО	18

4.	РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ	20

4.1 Результат проверки функции ТК ЗДЗ	20

4.2 Результат проверки функции ТО РПН	20

4.3 Результат проверки функции ЗП. Часть 1	21

4.4 Результат проверки функции ЗП. Часть 2	21

4.5 Результат проверки функции РТПО. Часть 1	22

4.6 Результат проверки функции РТПО. Часть 2	23

4.7 Результат проверки функции ТО ЗПО. Часть 1	23

4.8 Результат проверки функции ТО ЗПО. Часть 2	24

4.9 Результат проверки функции ЗПО	25

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель проведения испытаний

Проверка и подтверждение соответствия взаимосвязей функциональных блоков устройства ЮНИТ-М300-ДЗТ2 согласованной функциональной схеме устройства (далее ФСУ) версии ___ в части токовых функций.

Место проведения испытаний

| Наименование: | ООО «Юнител Инжиниринг», ОП г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес: | 153040, г. Иваново, пр. Строителей 94 |

Информация об объекте испытаний

Идентификация объекта испытаний

| Объект испытаний 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |
| Наименование: Микропроцессорное устройство защиты защиты и автоматики трансформатора «ЮНИТ-М300-ДЗТ2» Модель:________________________________ _______________________________________ Версия ПО: _________ |  | ООО «Юнител Инжиниринг» |

| Объект испытаний 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |

Период проведения испытаний

Дата проведения испытаний:	_________________________

Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводились при нормальных климатических условиях (температура воздуха 20±5 ºС, относительная влажность до 80%).

Нормативная документация

1. СТО 56947007-33.040.20.296-2019 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа, ПАО «ФСК ЕЭС».

2. СТО 56947007-33.040.20.297-2019 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа, ПАО «ФСК ЕЭС».

Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)

Перечень используемых СИ

| Наименование СИ | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ИО

| Наименование ИО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ВО

| Наименование ВО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ноутбук | HP ProBook 650 G2 с |  |  |
|  | загруженным ПО: |  |  |
|  | “WIRESHARK Version 2.4.2 |  |  |
|  | Network Protocol Analyzer” |  |  |

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний

Оценка корректности реализации логических взаимосвязей между функциональными блоками (ТК ЗДЗ, ТО РПН, ЗП, ТО ЗПО, ЗПО, РТПО, ЛО Т, ПС), а также внутри этих блоков, в объеме, достаточном для проверки правильности их взаимодействия. Проверки в составе данного подраздела проводятся с использованием ИО типа «РЕТОМ-71».

2.1.2 В приложении к данному протоколу (см. файл Бланки уставок.docx) приведены выставляемые уставки и параметры для каждого режима.

Подключение испытательной установки к устройству

Перед началом испытаний необходимо подключить аналоговые, дискретные цепи терминала и испытательной установки в соответствии со схемами на рисунках Рисунок 2.1 - Рисунок 2.3 - .

Схема подключения к аналоговым цепям устройства

Схема подключения к дискретным входным цепям устройства

Схема подключения к дискретным выходным цепям устройства

Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М-300

Назначение дискретных входов на внутренние сигналы функциональной логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение дискрентых входов должно соответствовать таблицам Таблица 2.1 - - Таблица 2.9 -.

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ТК ЗДЗ

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ТК ЗДЗ |
| М3.XB:3 | М3.3 | Резерв |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ТО РПН

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ТО РПН |
| М3.XB:3 | М3.3 | Резерв |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЗП. Часть 1

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЗП |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЗП ВН |
| М3.XB:4 | М3.4 | ЗП на откл |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЗП. Часть 2

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЗП |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЗП НН1 |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ ЗП НН2 |
| М3.XB:5 | М3.5 | ЗП на откл |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки РТПО. Часть 1

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ РТПО |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ РТПО ВН |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки РТПО. Часть 2

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ РТПО |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ РТПО НН1 |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ РТПО НН2 |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ТО ЗПО. Часть 1

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ТО ЗПО |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ТО ЗПО ВН |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ТО ЗПО. Часть 2

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ТО ЗПО |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ТО ЗПО НН1 |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ ТО ЗПО НН2 |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЗПО

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЗПО |
| М3.XB:3 | М3.3 | ЗПО на сигн |
| М3.XB:4 | М3.4 | Отказ сист.охл. |
| М3.XB:5 | М3.5 | t масла ЗПО |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение выходных реле устройства ЮНИТ-М-300

Назначение внутренних сигналов функциональной логики на выходные реле устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение выходных реле должно соответствовать таблицам Таблица 2.10 - - Таблица 2.18 -.

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ТК ЗДЗ

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ТК ЗДЗ: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ТК ЗДЗ: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ТК ЗДЗ: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ТК ЗДЗ: ИО Iмакс |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ПС: Пуск |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | Резерв |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ТО РПН

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ТО РПН: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ТО РПН: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ТО РПН: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ТО РПН: ИО I |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ПС: Пуск |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | Резерв |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЗП. Часть 1

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЗП ВН: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЗП ВН: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЗП ВН: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЗП ВН: ИО I |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЗП ВН: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЗП ВН: Сраб. на откл |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЗП: Срабатывание |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЗП. Часть 2

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЗП НН1: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЗП НН1: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЗП НН1: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЗП НН1: ИО I |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЗП НН1: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЗП НН1: Сраб. на откл |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЗП НН2: Ввод |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЗП НН2: Оперативный вывод |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ЗП НН2: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ЗП НН2: ИО I |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ЗП НН2: Срабатывание |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ЗП НН2: Сраб. на откл |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | ЗП: Срабатывание |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки РТПО. Часть 1

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | РТПО ВН: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | РТПО ВН: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | РТПО ВН: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | РТПО ВН: ИО I |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | РТПО_общ: Пуск |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | РТПО_общ: Ввод |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки РТПО. Часть 2

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | РТПО НН1: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | РТПО НН1: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | РТПО НН1: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | РТПО НН1: ИО I |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | РТПО НН2: Ввод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | РТПО НН2: Оперативный вывод |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | РТПО НН2: Пуск |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | РТПО НН2: ИО I |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | РТПО_общ: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | РТПО_общ: Ввод |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ТО ЗПО. Часть 1

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ТО ЗПО ВН: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ТО ЗПО ВН: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ТО ЗПО ВН: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ТО ЗПО ВН: ИО I |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ТО ЗПО_общ: Пуск |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ТО ЗПО_общ: Ввод |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ТО ЗПО. Часть 2

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ТО ЗПО НН1: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ТО ЗПО НН1: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ТО ЗПО НН1: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ТО ЗПО НН1: ИО I |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ТО ЗПО НН2: Ввод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ТО ЗПО НН2: Оперативный вывод |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ТО ЗПО НН2: Пуск |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ТО ЗПО НН2: ИО I |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ТО ЗПО_общ: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ТО ЗПО_общ: Ввод |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЗПО

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ТО ЗПО_общ: Пуск |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЗПО: Ввод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЗПО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЗПО: Пуск |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЗПО: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЗПО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ТО ЗПО ВН: ИО I |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Проверка функции ТК ЗДЗ

Для проверки функции ТК ЗДЗ предусматривается 7 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.1 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | IA | IB | IC | Вывод терминала | ОВ ТК ЗДЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Проверка функции ТО РПН

Для проверки функции ТО РПН предусматривается 7 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.2 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | IA | IB | IC | Вывод терминала | ОВ ТО РПН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Проверка функции ЗП. Часть 1

Для проверки функции ЗОП предусматривается 9 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.3 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | IA | IB | IC | Вывод терминала | ОВ ЗП | ОВ ЗП ВН | ЗП на откл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Проверка функции ЗП. Часть 2

Для проверки функции ЗОП предусматривается 10 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.4 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | IA1 | IB1 | IC1 | Вывод терминала | ОВ ЗП | ОВ ЗП НН1 | ОВ ЗП НН2 | ЗП на откл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Проверка функции РТПО. Часть 1

Для проверки функции РТПО предусматривается 8 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.5 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | IA | IB | IC | Вывод терминала | ОВ РТПО | ОВ РТПО ВН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Проверка функции РТПО. Часть 2

Для проверки функции РТПО предусматривается 9 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.6 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | IA1 | IB1 | IC1 | Вывод терминала | ОВ РТПО | ОВ РТПО НН1 | ОВ РТПО НН2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Проверка функции ТО ЗПО. Часть 1

Для проверки функции ТО ЗПО предусматривается 8 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.7 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | IA | IB | IC | Вывод терминала | ОВ ТО ЗПО | ОВ ТО ЗПО ВН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Проверка функции ТО ЗПО. Часть 2

Для проверки функции ТО ЗПО предусматривается 9 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.8 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | IA1 | IB1 | IC1 | Вывод терминала | ОВ ТО ЗПО | ОВ ТО ЗПО НН1 | ОВ ТО ЗПО НН2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Проверка функции ЗПО

Для проверки функции ЗПО предусматривается 13 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.9 -. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах приложения (Бланки уставок.docx). Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | IA | IB | IC | Вывод терминала | ОВ ЗПО | ЗПО на сигн | Отказ сист.охл. | t масла ЗПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ

Результат проверки функции ТК ЗДЗ

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.1 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.10 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.1 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ТК ЗДЗ: Ввод | ТК ЗДЗ: Оперативный вывод | ТК ЗДЗ: Пуск | ТК ЗДЗ: ИО Iмакс | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ТО РПН

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.2 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.11 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.2 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ТО РПН: Ввод | ТО РПН: Оперативный вывод | ТО РПН: Пуск | ТО РПН: ИО I | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ЗП. Часть 1

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.3 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.12 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.3 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЗП ВН: Ввод | ЗП ВН: Оперативный вывод | ЗП ВН: Пуск | ЗП ВН: ИО I | ЗП ВН: Срабатывание | ЗП ВН: Сраб. на откл | ЗП: Срабатывание | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ЗП. Часть 2

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.4 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.13 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.4 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЗП НН1: Ввод | ЗП НН1: Оперативный вывод | ЗП НН1: Пуск | ЗП НН1: ИО I | ЗП НН1: Срабатывание | ЗП НН1: Сраб. на откл | ЗП НН2: Ввод | ЗП НН2: Оперативный вывод | ЗП НН2: Пуск | ЗП НН2: ИО I | ЗП НН2: Срабатывание | ЗП НН2: Сраб. на откл | ЗП: Срабатывание | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции РТПО. Часть 1

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.5 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.14 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.5 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | РТПО ВН: Ввод | РТПО ВН: Оперативный вывод | РТПО ВН: Пуск | РТПО ВН: ИО I | РТПО_общ: Пуск | РТПО_общ: Ввод | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции РТПО. Часть 2

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.6 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.15 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.6 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | РТПО НН1: Ввод | РТПО НН1: Оперативный вывод | РТПО НН1: Пуск | РТПО НН1: ИО I | РТПО НН2: Ввод | РТПО НН2: Оперативный вывод | РТПО НН2: Пуск | РТПО НН2: ИО I | РТПО_общ: Пуск | РТПО_общ: Ввод | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ТО ЗПО. Часть 1

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.7 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.16 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.7 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ТО ЗПО ВН: Ввод | ТО ЗПО ВН: Оперативный вывод | ТО ЗПО ВН: Пуск | ТО ЗПО ВН: ИО I | ТО ЗПО_общ: Пуск | ТО ЗПО_общ: Ввод | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ТО ЗПО. Часть 2

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.8 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.17 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.8 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ТО ЗПО НН1: Ввод | ТО ЗПО НН1: Оперативный вывод | ТО ЗПО НН1: Пуск | ТО ЗПО НН1: ИО I | ТО ЗПО НН2: Ввод | ТО ЗПО НН2: Оперативный вывод | ТО ЗПО НН2: Пуск | ТО ЗПО НН2: ИО I | ТО ЗПО_общ: Пуск | ТО ЗПО_общ: Ввод | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ЗПО

Проверка производится в соответствии с пунктом 3.9 данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица Таблица 2.18 -, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей Таблица 4.9 -. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ТО ЗПО_общ: Пуск | ЗПО: Ввод | ЗПО: Оперативный вывод | ЗПО: Пуск | ЗПО: Срабатывание сигн | ЗПО: Срабатывание | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |