ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ

№ ЮИ-ЮНИТ-М300-ДЗТ2-01

Проверка взаимосвязей схемы ФСУ в части логики сборки сигналов (СС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение дискретных входов и выходных реле для проверки режимов	4

2.	Подаваемые воздействия для проверки режимов	5

3.	Результаты проверки	6

4.	Заданные уставки для проверки режимов	7

4.1 Режим №1	7

4.2 Режим №11	10

Назначение дискретных входов и выходных реле для проверки режимов

Назначение дискретных входов и выходных реле

| Назначенный дискретный вход или функциональная клавиша | Обозначение сигнала | Назначенный светодиод / Назначенное выходное реле |
| --- | --- | --- |
| 8B1 | ДВ: Вывод терминала | - |
| 8B2 | Выс.ур.масла тр. | - |
| 8B3 | Выс.ур.масла РПН | - |
| 8B4 | Низк.ур.масла РПН | - |
| 8B5 | Низк. t масла РПН | - |
| 8B6 | Отказ сист.охл. | - |
| 8B7 | Неиспр. сист. охл. | - |
| 8B8 | Низк.ур.масла тр. | - |
| 8B9 | Сраб.пред.клапана | - |
| 8B10 | Сраб.отсеч.клапана | - |
| 8B11 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 | - |
| 8B12 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 | - |
| 8B13 | Внеш.откл. от УРОВ1 | - |
| 8B14 | Внеш.откл. от УРОВ2 | - |
| 9B1 | Внеш.откл. от СО | - |
| - | СС / СС: ТС сигн | 3K1 |
| - | СС / СС: Внеш. откл | 3K2 |
| - | ПС / ПС: Пуск | 3K3 |

Подаваемые воздействия для проверки режимов

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | ДВ: Вывод терминала | Выс.ур.масла тр. | Выс.ур.масла РПН | Низк.ур.масла РПН | Низк. t масла РПН | Отказ сист.охл. | Неиспр. сист. охл. | Низк.ур.масла тр. | Сраб.пред.клапана | Сраб.отсеч.клапана | Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Внеш.откл. от УРОВ1 | Внеш.откл. от УРОВ2 | Внеш.откл. от СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Результаты проверки

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | СС / СС: ТС сигн | СС / СС: Внеш. откл | ПС / ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 1 |
| 7 |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 1 |
| 8 |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  |  |
| 11 | 0 | 1 | 1 |
| 11 |  |  |  |
| 12 | 0 | 1 | 1 |
| 12 |  |  |  |
| 13 | 0 | 1 | 1 |
| 13 |  |  |  |
| 14 | 0 | 1 | 1 |
| 14 |  |  |  |
| 15 | 0 | 1 | 1 |
| 15 |  |  |  |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  |  |  |

Заданные уставки для проверки режимов

Режим №1

ЛО ГЗсигн

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ ЛО |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл) | T1 | 0...30000 | мс | 10 | 5000 | 1 |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

ЛО ГЗоткл

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ БУ |  |  |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл) | T1 | 0...30000 | мс | 10 | 5000 | 1 |
| ▼ ЛО |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

ЛО ГЗ РПН

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ БУ |  |  |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл) | T1 | 0...30000 | мс | 10 | 5000 | 1 |
| ▼ ЛО |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

ЛО ТЗ

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ БУ |  |  |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл) | T1 | 0...30000 | мс | 10 | 5000 | 1 |
| ▼ ЛО ДТм |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| ▼ ЛО ДТо |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| ▼ ЛО РД |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

ЛО Т

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ ЛО |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| ▼ ЗАПВ |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

ЛО ТС

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ ЛО ПК |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| ▼ ЛО ОК |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| ▼ ЛО ДУм расширителя |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

ПС

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

СС

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ CC |  |  |  |  |  |  |
| Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3) | SGF3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4) | SGF4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль положения SG1 (Контр_полож_SG1) | SGF5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль положения SG2 (Контр_полож_SG2) | SGF6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль положения SG3 (Контр_полож_SG3) | SGF7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |
| Контроль опер. тока цепей ГЗ (Контр_ОТ_ГЗ) | SGF8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС (Контр_ОТ_ТЗ_ТС) | SGF9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 (Контр_ОТ_ЗДЗ1) | SGF10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 (Контр_ОТ_ЗДЗ2) | SGF11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 (Контр_ОТ_УРОВ1) | SGF12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 (Контр_ОТ_УРОВ2) | SGF13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

Режим №11

ПС

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |