ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ

№ ЮИ-ЮНИТ-М300-ДЗТ2-01

Проверка взаимосвязей схемы ФСУ в части логики отключения трансформатора (ЛО Т)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение дискретных входов и выходных реле для проверки режимов	4

2.	Подаваемые воздействия для проверки режимов	5

3.	Результаты проверки	6

4.	Заданные уставки для проверки режимов	7

4.1 Режим №1	7

4.2 Режим №11	10

4.3 Режим №13	10

Назначение дискретных входов и выходных реле для проверки режимов

Назначение дискретных входов и выходных реле

| Назначенный дискретный вход или функциональная клавиша | Обозначение сигнала | Назначенный светодиод / Назначенное выходное реле |
| --- | --- | --- |
| 8B1 | ДВ: Вывод терминала | - |
| 8B2 | ДВ: ОВ ЛО Т | - |
| 8B3 | ДВ: ОВ ЛО Т / ЛО | - |
| 8B4 | ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ | - |
| 8B5 | ДВ: ОВ ЛО ВН | - |
| 8B6 | Внеш.откл. от СО | - |
| 8B7 | Внеш.откл. от ЗДЗ1 | - |
| 8B8 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 | - |
| 8B9 | Внеш.откл. от УРОВ1 | - |
| 8B10 | Внеш.откл. от УРОВ2 | - |
| - | ЛО Т / ЛО: Ввод | 3K1 |
| - | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод | 3K2 |
| - | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | 3K3 |
| - | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод | 3K4 |
| - | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод | 3K5 |
| - | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | 3K6 |
| - | ЛО ВН / ЛО: Ввод | 3K7 |
| - | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод | 3K8 |
| - | ЛО ВН / ЛО: Отключение | 4K1 |
| - | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно | 4K2 |
| - | ПС / ПС: Пуск | 4K3 |

Подаваемые воздействия для проверки режимов

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | ДВ: Вывод терминала | ДВ: ОВ ЛО Т | ДВ: ОВ ЛО Т / ЛО | ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ | ДВ: ОВ ЛО ВН | Внеш.откл. от СО | Внеш.откл. от ЗДЗ1 | Внеш.откл. от ЗДЗ2 | Внеш.откл. от УРОВ1 | Внеш.откл. от УРОВ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Результаты проверки

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЛО Т / ЛО: Ввод | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ЛО ВН / ЛО: Ввод | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод | ЛО ВН / ЛО: Отключение | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно | ПС / ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заданные уставки для проверки режимов

Режим №1

УРОВ ВН

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ УРОВ |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,05...0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 | 1,00 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль по току при действии "на себя" (Контр_тока_на_себя) | SGF4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0...1000 | мс | 10 | 100 | 1 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

ЛО Т

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ ЛО |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |
| ▼ ЗАПВ |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |

ЛО ВН

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ ЛО |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 50...60000 | мс | 10 | 500 | 1 |

ЛО НН1

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ ЛО |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 50...60000 | мс | 10 | 500 | 1 |
| ▼ ЗАПВ |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

ЛО НН2

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ ЛО |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 50...60000 | мс | 10 | 500 | 1 |
| ▼ ЗАПВ |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

ПС

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

СС

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ CC |  |  |  |  |  |  |
| Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3) | SGF3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4) | SGF4 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль положения SG1 (Контр_полож_SG1) | SGF5 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль положения SG2 (Контр_полож_SG2) | SGF6 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль положения SG3 (Контр_полож_SG3) | SGF7 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль опер. тока цепей ГЗ (Контр_ОТ_ГЗ) | SGF8 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС (Контр_ОТ_ТЗ_ТС) | SGF9 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН1 (Контр_ОТ_ЗДЗ1) | SGF10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль опер. тока цепей ЗДЗ НН2 (Контр_ОТ_ЗДЗ2) | SGF11 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 (Контр_ОТ_УРОВ1) | SGF12 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 (Контр_ОТ_УРОВ2) | SGF13 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |

Режим №11

ПС

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |

Режим №13

ЛО Т

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ ЛО |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| ▼ ЗАПВ |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |