ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ

№ ЮИ-ЮНИТ-М300-ДЗТ2-01

Проверка взаимосвязей схемы ФСУ в части дифференциальной токовой отсечки (ДТО)

СОДЕРЖАНИЕ

Элементы оглавления не найдены.

Назначение дискретных входов и выходных реле для проверки режимов

Назначение дискретных входов и выходных реле

| Назначенный дискретный вход или функциональная клавиша | Обозначение сигнала | Назначенный светодиод / Назначенное выходное реле |
| --- | --- | --- |
| 8B1 | ДВ: Вывод терминала | - |
| 8B2 | ДВ: ОВ ДЗТ | - |
| 8B3 | ДВ: ОВ ДТО | - |
| 8B4 | ДВ: ДТО на сигн | - |
| - | ДЗТ / ДТО: Ввод | 3K1 |
| - | ДЗТ / ДТО: Оперативный вывод | 3K2 |
| - | ДЗТ / ДТО: Пуск ф.A | 3K3 |
| - | ДЗТ / ДТО: Срабатывание ф.A | 3K4 |
| - | ДЗТ / ДТО: ИО IA | 3K5 |
| - | ДЗТ / ДТО: Пуск ф.B | 3K6 |
| - | ДЗТ / ДТО: Срабатывание ф.B | 3K7 |
| - | ДЗТ / ДТО: ИО IB | 3K8 |
| - | ДЗТ / ДТО: Пуск ф.C | 4K1 |
| - | ДЗТ / ДТО: Срабатывание ф.C | 4K2 |
| - | ДЗТ / ДТО: ИО IC | 4K3 |
| - | ДЗТ / ДТО: Срабатывание сигн | 4K4 |
| - | ДЗТ / ДТО: Срабатывание | 4K5 |
| - | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | 4K6 |
| - | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | 4K7 |
| - | ПС / ПС: Пуск | 4K8 |

Подаваемые воздействия для проверки режимов

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | ДВ: Вывод терминала | ДВ: ОВ ДЗТ | ДВ: ОВ ДТО | ДВ: ДТО на сигн | IA | ∠ IA | IB | ∠ IB | IC | ∠ IC | IA1 | ∠ IA1 | IB1 | ∠ IB1 | IC1 | ∠ IC1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 5 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0 | 240 | 0,46 | 120 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 5 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0 | 120 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 240 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 240 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 240 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 240 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 240 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 240 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |

Результаты проверки

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ДЗТ / ДТО: Ввод | ДЗТ / ДТО: Оперативный вывод | ДЗТ / ДТО: Пуск ф.A | ДЗТ / ДТО: Срабатывание ф.A | ДЗТ / ДТО: ИО IA | ДЗТ / ДТО: Пуск ф.B | ДЗТ / ДТО: Срабатывание ф.B | ДЗТ / ДТО: ИО IB | ДЗТ / ДТО: Пуск ф.C | ДЗТ / ДТО: Срабатывание ф.C | ДЗТ / ДТО: ИО IC | ДЗТ / ДТО: Срабатывание сигн | ДЗТ / ДТО: Срабатывание | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС / ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заданные уставки для проверки режимов

Режим №1

ДЗТ

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ Общие |  |  |  |  |  |  |
| Использование стороны 1 (Сторона1) | Сторона1 | Не используется / Используется | - | - | Используется | Используется |
| Использование стороны 2 (Сторона2) | Сторона2 | Не используется / Используется | - | - | Используется | Используется |
| Использование стороны 3 (Сторона3) | Сторона3 | Не используется / Используется | - | - | Не используется | Используется |
| Базисная мощность (Sбаз) | Sбаз | 1000...500000 | кВА | 100 | 63000 | 10000 |
| ▼ Сторона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 (КсхемСт1) | КсхемСт1 | Звезда / Треугольник | - | - | Звезда | Звезда |
| Номинальное напряжение стороны 1 (Uном1) | Uном1 | 6,00...250,00 | кВ | 0,01 | 115,00 | 35,00 |
| Номинальный первичный ток ТТ стороны 1 (IпервСт1) | IпервСт1 | 1...40000 | А | 1 | 1000 | 750 |
| Номинальный вторичный ток ТТ стороны 1 (IвторСт1) | IвторСт1 | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 стороны 1 (Компенс3I0Ст1) | Компенс3I0Ст1 | Без компенсации токов 3I0 / С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | Без компенсации токов 3I0 |
| Векторная группа стороны 1 (NсхСт1) | NсхСт1 | 0...11 | - | 1 | 0 | 0 |
| ▼ Сторона 2 |  |  |  |  |  |  |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 (КсхемСт2) | КсхемСт2 | Звезда / Треугольник | - | - | Звезда | Звезда |
| Номинальное напряжение стороны 2 (Uном2) | Uном2 | 6,00...250,00 | кВ | 0,01 | 38,50 | 10,50 |
| Номинальный первичный ток ТТ стороны 2 (IпервСт2) | IпервСт2 | 1...40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток ТТ стороны 2 (IвторСт2) | IвторСт2 | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 стороны 2 (Компенс3I0Ст2) | Компенс3I0Ст2 | Без компенсации токов 3I0 / С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | Без компенсации токов 3I0 |
| Векторная группа стороны 2 (NсхСт2) | NсхСт2 | 0...11 | - | 1 | 0 | 6 |
| ▼ Сторона 3 |  |  |  |  |  |  |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 (КсхемСт3) | КсхемСт3 | Звезда / Треугольник | - | - | Звезда | Звезда |
| Номинальное напряжение стороны 3 (Uном3) | Uном3 | 6,00...250,00 | кВ | 0,01 | 6,00 | 10,50 |
| Номинальный первичный ток ТТ стороны 3 (IпервСт3) | IпервСт3 | 1...40000 | А | 1 | 1000 | 3000 |
| Номинальный вторичный ток ТТ стороны 3 (IвторСт3) | IвторСт3 | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Компенсация токов 3I0 стороны 3 (Компенс3I0Ст3) | Компенс3I0Ст3 | Без компенсации токов 3I0 / С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | Без компенсации токов 3I0 |
| Векторная группа стороны 3 (NсхСт3) | NсхСт3 | 0...11 | - | 1 | 0 | 6 |
| ▼ ДТЗт |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ) | SGF3 | Без контроля БВКЗ / С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | Без контроля БВКЗ |
| Режим блокировки (Реж_блок) | SGF2 | Без блокировки / Блокировка по 2 гармонике / Блокировка по 5 гармонике / Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | Без блокировки |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср) | - | 0,20...0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 0,20 |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр) | - | 0,20...10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | 1,20 |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1) | - | 0,20...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | 0,25 |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (Iт1) | - | 0,60...3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2) | - | 0,20...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,70 |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (Iт2) | - | 1,20...10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0...3000 | мс | 10 | 0 | 10 |
| ▼ ДТО |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |
| Дифференциальный ток срабатывания (Iср) | I> | 3,0...20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 | 4,0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0...3000 | мс | 10 | 0 | 10 |
| ▼ Д2Г |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih2/Ih1) | I2г/I1г> | 0,10...0,50 | - | 0,01 | 0,13 | 0,20 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 60...4000 | мс | 10 | 60 | 60 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0...100 | мс | 1 | 15 | 0 |
| ▼ Д5Г |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih5/Ih1) | I5г/I1г> | 0,05...0,40 | - | 0,01 | 0,25 | 0,30 |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 60...4000 | мс | 10 | 60 | 60 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0...100 | мс | 1 | 15 | 0 |
| ▼ КЦТнеб |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Ток срабатывания (Iср) | Idiff> | 0,04...2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0...110,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

КЦТ

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ КЦТст1 |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10...0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| ▼ КЦТст2 |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10...0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| ▼ КЦТст3 |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Номинальный ток токового входа терминала (Iном) | - | 0,2...5,0 | А | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| Минимальное значение фазного тока (Iмин) | Iмин< | 0,05...1,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент симметрии (Kсим) | Iмин/Iмакс< | 0,10...0,95 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,50 |
| Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим) | Iмакс> | 0,01...2,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,02 |
| Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Tобрыв) | T1 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |
| Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Tасим) | T2 | 0,00...100,00 | с | 0,01 | 1,00 | 0,00 |

ЛО Т

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ ЛО |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |
| ▼ ЗАПВ |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |

Режим №2

ДЗТ

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ Общие |  |  |  |  |  |  |
| Базисная мощность (Sбаз) | Sбаз | 1000...500000 | кВА | 100 | 63000 | 10 |
| ▼ ДТЗт |  |  |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0...3000 | мс | 10 | 0 | 1 |
| ▼ ДТО |  |  |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0...3000 | мс | 10 | 0 | 1 |
| ▼ Д2Г |  |  |  |  |  |  |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 60...4000 | мс | 10 | 60 | 0 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0...100 | мс | 1 | 15 | 0 |
| ▼ Д5Г |  |  |  |  |  |  |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 60...4000 | мс | 10 | 60 | 0 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0...100 | мс | 1 | 15 | 0 |

Режим №10

ДЗТ

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ Общие |  |  |  |  |  |  |
| Базисная мощность (Sбаз) | Sбаз | 1000...500000 | кВА | 100 | 63000 | 10000 |
| ▼ ДТЗт |  |  |  |  |  |  |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0...3000 | мс | 10 | 0 | 10 |
| ▼ ДТО |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0...3000 | мс | 10 | 0 | 10 |
| ▼ Д2Г |  |  |  |  |  |  |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 60...4000 | мс | 10 | 60 | 60 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0...100 | мс | 1 | 15 | 0 |
| ▼ Д5Г |  |  |  |  |  |  |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 60...4000 | мс | 10 | 60 | 60 |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0...100 | мс | 1 | 15 | 0 |