ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ

№ ЮИ-ЮНИТ-М300-ДЗТ2-01

Проверка взаимосвязей схемы ФСУ в части токового органа блокировки РПН (ТО РПН)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение дискретных входов и выходных реле для проверки режимов	4

2.	Подаваемые воздействия для проверки режимов	5

3.	Результаты проверки	6

4.	Заданные уставки для проверки режимов	7

4.1 Режим №1	7

4.2 Режим №7	9

Назначение дискретных входов и выходных реле для проверки режимов

Назначение дискретных входов и выходных реле

| Назначенный дискретный вход или функциональная клавиша | Обозначение сигнала | Назначенный светодиод / Назначенное выходное реле |
| --- | --- | --- |
| 8B1 | ДВ: Вывод терминала | - |
| 8B2 | ДВ: ОВ ТО РПН | - |
| - | ТО РПН / ТО РПН: Ввод | 3K1 |
| - | ТО РПН / ТО РПН: Оперативный вывод | 3K2 |
| - | ТО РПН / ТО РПН: Пуск | 3K3 |
| - | ТО РПН / ТО РПН: ИО Iмакс | 3K4 |
| - | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | 3K5 |
| - | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | 3K6 |
| - | ПС / ПС: Пуск | 3K8 |

Подаваемые воздействия для проверки режимов

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | IA | IB | IC | ДВ: Вывод терминала | ДВ: ОВ ТО РПН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Результаты проверки

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ТО РПН / ТО РПН: Ввод | ТО РПН / ТО РПН: Оперативный вывод | ТО РПН / ТО РПН: Пуск | ТО РПН / ТО РПН: ИО Iмакс | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС / ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Заданные уставки для проверки режимов

Режим №1

ТК ЗДЗ

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,01 |

РТПО

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ РТПО ВН |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| ▼ РТПО СН (НН1) |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| ▼ РТПО НН (НН2) |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

ЗПО

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод ЗПО в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0...3600 | с | 1 | 10 | 1 |

ТО ЗПО

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ ТО ЗПО ВН |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| ▼ ТО ЗПО СН (НН1) |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| ▼ ТО ЗПО НН (НН2) |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

ЗП

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ ЗП ВН |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10...5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0...3600000 | мс | 100 | 9000 | 1 |
| ▼ ЗП СН (НН1) |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10...5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0...3600000 | мс | 100 | 9000 | 1 |
| ▼ ЗП НН (НН2) |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10...5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0...3600000 | мс | 100 | 9000 | 1 |

ТО РПН

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10...30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,01 |

ЛО Т

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ ЛО |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |
| ▼ ЗАПВ |  |  |  |  |  |  |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Предусмотрено |

Режим №7

ТО РПН

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Выставленная уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | Не предусмотрено / Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | Не предусмотрено |